## Aplicatii pentru sol
Aplicație la sol. Topirea gheții și zăpezii
Calcul preliminar al pierderilor de căldură la sol |  |  |  | Date informative (pentru mai multe informații, consultați manualul de aplicații)
Celule de culoare gri - pentru introducerea datelor
_380_27.08_W
Date
| Temperatura aerului exterior, text | -4 | °C
| Grosimea izolației pentru rampe sau poduri | 0 | mm
| Tensiune | 380 | V
| Suprafata de incalzit | 1 | m2
Calculul sistemului
| Pierderea de căldură preliminară pentru temperatura aerului exterior aleasa. | 161 | W/m2
| DEVIasphalt 30T | 27.075 | W/m
| Randament specifică functie de tensiune | 274.5 | W/m2
| Distanța centru-centru (C-C) | 10 | cm
| Lungimea calculată a cablului | 10 | m
| Randamentul total calculat | 274.5 | W
| Elemente de fixare, DEVIfast | 2 | m
| Control (recomandare < 5 kW -DEVIreg 330(+5...+45°C); >5 kW - DEVIreg 850) | DEVIreg 330 (+5 ... +45°C)
| Temp min a aerului pentru +3 °C la suprafata, tmin aer | -8.9348 | °C
| Putere reală bazată pe izolație termică pentru rampe sau poduri | 175.68 | W/m2
| Temp min a aerului pentru +3 °C la suprafata, tmin aer tmin aer pentru rampe si poduri | -4.6383 | °C
Setări pentru control simplu (cu excepția DEVIreg 850)
| Grosimea pavajului deasupra cablului, h | 5 | cm
| Setare temperatura termostat, tterm | 6.75 | °C
| Temp min a aerului pentru +3 °C la suprafata, tmin aer | Înseamnă că sistemul va asigura topirea gheții și a zăpezii (+3 ° C) până la această temperatură
| Setare temperatura termostat, tterm | Setarea temperaturii recomandată pe DEVIreg 330 (+5 ... + 45 ° C) pentru grosimea aleasă a pavajului
Important de știut
Nota 1. Calculul de mai sus este preliminar și s-a făcut pentru condițiile meteo de mijloc.
Nota 2. Se recomandă alegerea proiectării pentru sistemele de topire a gheții și zăpezii, cu un nivel maxim posibil.
Nota 3. Dacă tensiunea este de 220 V, folosiți coeficientul 0,915 pentru ieșirea cablului.
Nota 4. DEVIfast se recomandă pentru fixarea cablurilor (pasul de fixare 2,5 cm)
| Nota 5. Instalarea termostatului este recomandată. |  |  |  | Suport tehnic: EH@danfoss.com

## Sheet2 (hidden)
U
Table 1
Constant values |  |  |  | 220
Heat exchange coefficient, αout | 23 W/(m2·°C) |  |  | 230
Min temp. on suface, tsurf | 3 °C |  |  | 240
380
400
Table 2 | [6 empty] | Table 2 |  |  |  |  | Table 2 | [5 empty] | Table 2 | [5 empty] | Table 2 |  |  |  |  | Table 2 | [5 empty] | Table 2
Heat density, W/m2 (230V) | [6 empty] | Heat density, W/m2 (400V) |  |  |  |  | Heat density, W/m2 (220V) | [5 empty] | Heat density, W/m2 (240 V) | [5 empty] | Heat density, W/m2 (380V) |  |  |  |  | Heat density, W/m2 (208 V) | [5 empty] | Heat density, W/m2 (230/400 V)
C-C distance, cm | [6 empty] | C-C distance, cm |  |  |  |  | C-C distance, cm | Danfoss |  | ECbasic 20S, ECsafe 20T | ECsnow 30T, ECasphalt 30T |  | C-C distance, cm | Danfoss |  | ECbasic 20S, ECsafe 20T | ECsnow 30T, ECasphalt 30T |  | C-C distance, cm |  |  |  |  | C-C distance, cm | Danfoss |  | ECbasic 20S, ECsafe 20T | ECsnow 30T, ECasphalt 30T |  | C-C distance, cm | DEVIflexTM 18T | DEVIbasicTM 20S, DEVIsafeTM 20T, DEVIflexTM 20T | DEVIsnowTM 30T, DEVIasphaltTM 30T | DEVIsnowTM 300, DEVIasphaltTM 300
| DEVI | DEVIflexTM 18T | DEVIbasicTM 20S, DEVIsafeTM 20T, DEVIflexTM 20T | DEVIsnowTM 30T, DEVIasphaltTM 30T | DEVIsnowTM 300, DEVIasphaltTM 300 |  |  | DEVI | DEVIbasicTM 20S, DEVIsafeTM 20T, DEVIflexTM 20T | DEVIsnowTM 30T, DEVIasphaltTM 30T | DEVIsnowTM 300, DEVIasphaltTM 300 |  | DEVI | DEVIflexTM 18T | DEVIbasicTM 20S, DEVIsafeTM 20T, DEVIflexTM 20T | DEVIsnowTM 30T, DEVIasphaltTM 30T | DEVIsnowTM 300, DEVIasphaltTM 300 |  | DEVI | DEVIflexTM 18T | DEVIbasicTM 20S, DEVIsafeTM 20T, DEVIflexTM 20T | DEVIsnowTM 30T, DEVIasphaltTM 30T | DEVIsnowTM 300, DEVIasphaltTM 300 |  | DEVI | DEVIbasicTM 20S, DEVIsafeTM 20T, DEVIflexTM 20T | DEVIsnowTM 30T, DEVIasphaltTM 30T | DEVIsnowTM 300, DEVIasphaltTM 300 |  | DEVI | DEVIflexTM 18T | DEVIbasicTM 20S, DEVIsafeTM 20T, DEVIflexTM 20T | DEVIsnowTM 30T, DEVIasphaltTM 30T | DEVIsnowTM 300, DEVIasphaltTM 300 |  | 18 W/m | 20 W/m | 30 W/m | 300 W/m2
|  | 18 W/m | 20 W/m | 30 W/m | 300 W/m2 |  |  |  | 20 W/m | 30 W/m | 300 W/m2 |  |  | 16,47 W/m | 18,3 W/m | 27,45 W/m | 274,5 W/m2 |  |  | 19,6 W/m | 21,78 W/m | 32,67 W/m | 326,65 W/m2 |  |  | 18,05 W/m | 27,08 W/m | 270,75 W/m2 |  |  | 14,76 W/m | 16,4 W/m | 24,6 W/m | 246 W/m2 | 5 | 360 | 400 | 600
5 |  | 360 | 400 | 600 |  |  | 5 |  | 400 | 600 |  | 5 |  | 329.4 | 366 | 549 |  | 5 |  | 392 | 435.6 | 653.4 |  | 5 |  | 361 | 541.6 |  | 5 |  | 295.2 | 328 | 492 |  | 7.5 | 240 | 266.6667 | 400
7.5 |  | 240 | 266.6667 | 400 |  |  | 7.5 |  | 266.6667 | 400 |  | 7.5 |  | 219.6 | 244 | 366 |  | 7.5 |  | 261.3 | 290.4 | 435.6 |  | 7.5 |  | 240.7 | 361.0667 |  | 7.5 |  | 196.8 | 218.6667 | 328 |  | 10 |  |  | 300 | 300
10 |  |  |  | 300 | 300 |  | 10 |  |  | 300 | 300 | 10 |  |  |  | 274.5 | 274.5 | 10 |  |  |  | 326.7 | 326.7 | 10 |  |  | 270.8 | 270.8 | 10 |  |  |  | 246 | 246 | 12.5 |  |  | 240
12.5 |  |  |  | 240 |  |  | 12.5 |  |  | 240 |  | 12.5 |  |  |  | 219.6 |  | 12.5 |  |  |  | 261.4 |  | 12.5 |  |  | 216.64 |  | 12.5 |  |  |  | 196.8 |  | Note. If a voltage of 220 V, use the coefficient 0,915 for cable output
Note. If a voltage of 220 V, use the coefficient 0,915 for cable output
| 230 |  | 220 | 240 | 208 | 400 | 380
DEVIflex 18T | 18 | W/m | 16.4688 | 19.5992 | 14.7212 | Not available for this voltage | Not available for this voltage
DEVIbasic 20S | 20 | W/m | 18.2987 | 21.7769 | 16.3569 | 20 | 18.05
DEVIsafe 20T | 20 | W/m | 18.2987 | 21.7769 | 16.3569 | 20 | 18.05
DEVIsnow 20T | 20 | W/m | 18.2987 | 21.7769 | 16.3569 | 20 | 18.05
DEVIsnow 30T | 30 | W/m | 27.448 | 32.6654 | 24.5353 | 30 | 27.075
DEVIasphalt 30T | 30 | W/m | 27.448 | 32.6654 | 24.5353 | 30 | 27.075
DEVIsnow 300T | 300 | W/m2 | 274.4802 | 326.6541 | 245.3535 | 300 | 270.75
DEVIasphalt 300T | 300 | W/m2 | 274.4802 | 326.6541 | 245.3535 | 300 | 270.75

## Sheet3 (hidden)
|  |  | 5 | 7.5 | 10 | 12.5
23018 | 230 | 18 | 360 | 240 |  |  | _18_W
23020 | 230 | 20 | 400 | 266.6667 |  |  | _20_W
23030 | 230 | 30 | 600 | 400 | 300 | 240 | _30_W
230300 | 230 | 300 |  |  | 300 |  | _300_W
22016,468809073724 | 220 | 16.4688 | 329.3762 | 219.5841 |  |  | _220_16.47_W
22018,2986767485822 | 220 | 18.2987 | 365.9735 | 243.9824 |  |  | _220_18.3_W
22027,4480151228733 | 220 | 27.448 | 548.9603 | 365.9735 | 274.4802 | 219.5841 | _220_27.45_W
220274,480151228733 | 220 | 274.4802 |  |  | 274.4802 |  | _220_274.5_W
24019,5992438563327 | 240 | 19.5992 | 391.9849 | 261.3233 |  |  | _240_19.6_W
24021,7769376181474 | 240 | 21.7769 | 435.5388 | 290.3592 |  |  | _240_21.78_W
24032,6654064272212 | 240 | 32.6654 | 653.3081 | 435.5388 | 326.6541 | 261.3233 | _240_32.67_W
240326,654064272212 | 240 | 326.6541 |  |  | 326.6541 |  | _240_326.7_W
20814,72 | 208 | 14.72 | 294.4 | 196.2667 |  |  | _14_76_w
20816,36 | 208 | 16.36 | 327.2 | 218.1333 |  |  | _16_4_w
20824,54 | 208 | 24.54 | 490.8 | 327.2 | 245.4 | 196.32 | _24_6_w
208245,35 | 208 | 245.35 |  |  | 245.35 |  | _246_w
40020 | 400 | 20 | 400 | 266.6667 |  |  | _400_20_W
40030 | 400 | 30 | 600 | 400 | 300 | 240 | _400_30_W
400300 | 400 | 300 |  |  | 300 |  | _400_300_W
38018,05 | 380 | 18.05 | 361 | 240.6667 |  |  | _380_18.05_W
38027,075 | 380 | 27.075 | 541.5 | 361 | 270.75 | 216.6 | _380_27.08_W
380270,75 | 380 | 270.75 |  |  | 270.75 |  | _380_270.8_W