## Instalare linie dreaptă
1.0329
Calculul pierderilor de căldură pentru conducta și selecția sistemului de încălzire
Calcul evaluativ |  |  |  | Date informaționale (pentru mai multe informații, consultați manualul de aplicare)
Celule cu culoare gri - pentru introducerea datelor
Date
| Lungimea conductei | 20 | m
| Diametrul exterior al conductei, d | 42 | mm
| Grosimea izolației, h | 50 | mm
| Conductivitatea termică a izolației, λ | 0.035 | W/(m·°C)
| Temp dorit, tu | 55 | °C
| Temperatura exterioara minima, to | 20 | °C
| Voltaj | 220 | V
| Factor de securitate | 1.3 | recomandat 1,3
| Tipul conductei | Plastic
Calculul sistemului
| Pierderea de căldură, q (cu factor de siguranță) | 8.2099 | W/m
| Selectați tipul de cablu | Cablu autolimitare
| DEVIpipeguard 25 | 7.9485 | W/m @ 55 °C
| Numărul de linii de cablu pe conductă | 2
| Numărul de vane, flanșe etc. | 0 | pcs.
| Lungimea cablului calculat | 40 | m
| Putere totală calculată | 317.9395 | W
| Bandă de aluminiu | 80 | m
| Termostat | DEVIreg™ 330 (-10 ... +10°C)
Important de știut
Notă 1. Pentru conductele de plastic, puterea liniară a cablurilor de încălzire rezistive nu trebuie să depășească 10 W/m. Această restricție nu se aplică cablurilor autolimitate (SLC).
Notă 2. Dacă tensiunea este de 220 V, folosiți coeficientul 0,915 pentru ieșirea cablului
Notă 3. Aplicați banda de aluminiu dedesubt (obligatoriu pentru conductele de plastic) și deasupra pe întreaga lungime a cablului.
| Notă 4. Se recomandă instalarea termostatului. |  |  |  | Suport tehnic: EH@danfoss.com

## Instalare in spirala
29.3625
Calculul pierderilor de căldură pentru conducta și selecția sistemului de încălzire
Calcul evaluativ |  |  |  | Date informaționale (pentru mai multe informații, consultați manualul de aplicare)
Celule cu culoare gri - pentru introducerea datelor
Date obiect
| Lungimea conductei | 20 | m
| Diametrul exterior al conductei, d | 42 | mm
| Grosimea izolației, h | 25 | mm
| Conductivitatea termică a izolației, λ | 0.035 | W/(m·°C)
| Temp dorit, tu | 55 | °C
| Temperatura exterioara minima, to | 20 | °C
| Voltaj | 230 | V
| Factor de securitate | 1.3 | recomandat 1,3
| Tipul conductei | Plastic
Calculul sistemului
| Pierderea de căldură, q (cu factor de siguranță) | 255.0863 | W
| Selectați tipul de cablu | Cablu autolimitare
| DEVIpipeguard 25 | 8.6875 | W/m @ 55 °C
| Lungimea necesară a cablului | 30 | m
| Distanța centru-centru pentru cablurile înfășurate într-o spirală, C-C | 11.7957 | cm
| Numărul de vane, flanșe etc. | 0 | pcs.
| Lungimea cablului calculat | 30 | m
| Putere totală calculată | 260.625 | W
| Bandă de aluminiu | 60 | m
| Termostat | DEVIreg™ 330 (+5 ... +45°C)
Important de știut
Notă 1. Pentru conductele de plastic, puterea liniară a cablurilor de încălzire rezistive nu trebuie să depășească 10 W/m. Această restricție nu se aplică cablurilor autolimitate (SLC).
Notă 2. Dacă tensiunea este de 220 V, folosiți coeficientul 0,915 pentru ieșirea cablului
Notă 3. Aplicați banda de aluminiu dedesubt (obligatoriu pentru conductele de plastic) și deasupra pe întreaga lungime a cablului.
| Notă 4. Se recomandă instalarea termostatului. |  |  |  | Technical support: EH@danfoss.com

## Sheet2 (hidden)
Table 1
Pipe diameters
Inside pipe diameter | inch (NPS*) | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4" | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12
| mm (DN*) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 90 | 100 | 115 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300
Outside pipe diameter**, mm |  | 21 | 27 | 34 | 42 | 48 | 60 | 73 | 89 | 102 | 114 | 127 | 141 | 168 | 219 | 273 | 324
* NPS - Nominal Pipe Size, DN - Diameter Nominal
** Approx. value for steel pipes
| Cablu rezistiv | [8 empty] | U
| Cablu autolimitare | [8 empty] | 220 | [7 empty] | U1 | 230 | V
[10 empty] | 230 | [7 empty] | U2 | 24 | V
| Metal | [8 empty] | 240 | [7 empty] | P1 | 33 | W/m
| Plastic | [16 empty] | P2 | 0.35932 | W/m
DEVIreg™ 330 (+5 ... +45°C)
DEVIreg™ 330 (-10 ... +10°C)
DEVIreg™ 330 (60 -160 °C)
DEVIreg™ 610
DEVIreg™ 130
DEVIreg Therm Control (for DHW)

## Sheet3 (hidden)
Table 2
Output of heating cables at 230/400 V
Factory manufacturer | Resistive heating cable
| 6 W/m | 10 W/m | 18 W/m | 20 W/m | 9 W/m
DEVI | DEVIflexTM 6T | DEVIflexTM 10T, DEVIbasicTM 10S, DEVIcomfortTM 10T | DEVIflexTM 18T | DEVIflexTM 20T, DEVIbasicTM 20S | DEVIaquaTM 9T
Factory manufacturer | Self-limiting heating cable
| 10 W/m @ 10 °C | 25 W/m @ 10 °C | 33 W/m @ 10 °C | 7 W/m @ 45 °C | 9 W/m @ 55 °C | 12 W/m @ 70 °C
DEVI | DEVIpipeguardTM 10, DEVIpipeheatTM 10 | DEVIpipeguardTM 25 | DEVIpipeguardTM 33 | DEVIhotwattTM 45 | DEVIhotwattTM 55 | DEVIhotwattTM 70
Note. If a voltage of 220 V, use the coefficient 0,915 for cable output
230
DEVIflex 6T | 6 | W/m |  | DEVIpipeheat 10 | 1.9643 | W/m (@ 10 °C) | DEVIflex 6T | 6 | W/m
DEVIflex 10T | 10 | W/m |  | DEVIpipeguard 10 | 2.5 | W/m (@ 10 °C) | DEVIflex 10T | 10 | W/m
DEVIbasic 10S | 10 | W/m |  | DEVIpipeguard 25 | 8.6875 | W/m (@ 10 °C) | DEVIbasic 10S | 10 | W/m
DEVIcomfort 10T | 10 | W/m |  | DEVIpipeguard 33 | 12.75 | W/m (@ 10 °C) | DEVIcomfort 10T | 10 | W/m
DEVIflex 18T | 18 | W/m |  | DEVIhotwatt 45 | 5.6667 | W/m (@ 45 °C) | DEVIaqua 9T | 9 | W/m
DEVIflex 20T | 20 | W/m |  | DEVIhotwatt 55 | 9 | W/m (@ 55 °C)
DEVIaqua 9T | 9 | W/m |  | DEVIhotwatt 70 | 14.25 | W/m (@ 70 °C)
|  |  |  | DEVIpipeguard 30 Industry | 24.375 | W/m (@ 10 °C)
|  |  |  | DEVIpipeguard 60 Industry | 48.75 | W/m (@ 10 °C)
220
DEVIflex 6T | 5.4896 | W/m |  | DEVIpipeheat 10 | 1.7972 | W/m (@ 10 °C) | DEVIflex 6T | 5.4896 | W/m
DEVIflex 10T | 9.1493 | W/m |  | DEVIpipeguard 10 | 2.2873 | W/m (@ 10 °C) | DEVIflex 10T | 9.1493 | W/m
DEVIbasic 10S | 9.1493 | W/m |  | DEVIpipeguard 25 | 7.9485 | W/m (@ 10 °C) | DEVIbasic 10S | 9.1493 | W/m
DEVIcomfort 10T | 9.1493 | W/m |  | DEVIpipeguard 33 | 11.6654 | W/m (@ 10 °C) | DEVIcomfort 10T | 9.1493 | W/m
DEVIflex 18T | 16.4688 | W/m |  | DEVIhotwatt 45 | 5.1846 | W/m (@ 45 °C) | DEVIaqua 9T | 8.2344 | W/m
DEVIflex 20T | 18.2987 | W/m |  | DEVIhotwatt 55 | 8.2344 | W/m (@ 55 °C)
DEVIaqua 9T | 8.2344 | W/m |  | DEVIhotwatt 70 | 13.0378 | W/m (@ 70 °C)
|  |  |  | DEVIpipeguard 30 Industry | 22.3015 | W/m (@ 10 °C)
|  |  |  | DEVIpipeguard 60 Industry | 44.603 | W/m (@ 10 °C)
240
DEVIflex 6T | 6.5331 | W/m |  | DEVIpipeheat 10 | 2.1388 | W/m (@ 10 °C) | DEVIflex 6T | 6.5331 | W/m
DEVIflex 10T | 10.8885 | W/m |  | DEVIpipeguard 10 | 2.7221 | W/m (@ 10 °C) | DEVIflex 10T | 10.8885 | W/m
DEVIbasic 10S | 10.8885 | W/m |  | DEVIpipeguard 25 | 9.4594 | W/m (@ 10 °C) | DEVIbasic 10S | 10.8885 | W/m
DEVIcomfort 10T | 10.8885 | W/m |  | DEVIpipeguard 33 | 13.8828 | W/m (@ 10 °C) | DEVIcomfort 10T | 10.8885 | W/m
DEVIflex 18T | 19.5992 | W/m |  | DEVIhotwatt 45 | 6.1701 | W/m (@ 45 °C) | DEVIaqua 9T | 9.7996 | W/m
DEVIflex 20T | 21.7769 | W/m |  | DEVIhotwatt 55 | 9.7996 | W/m (@ 55 °C)
DEVIaqua 9T | 9.7996 | W/m |  | DEVIhotwatt 70 | 15.5161 | W/m (@ 70 °C)
|  |  |  | DEVIpipeguard 30 Industry | 26.5406 | W/m (@ 10 °C)
|  |  |  | DEVIpipeguard 60 Industry | 53.0813 | W/m (@ 10 °C)

## Sheet4 (hidden)
1
2
3
4
Choose cable with higher W/m