## Fundație depozit frigorific
Depozit frigorific. Sistem de prevenire a inghetului
Calculul preliminar al pierderilor de căldură pentru depozitarea la rece |  |  |  | Date informative (pentru mai multe informații, consultați manualul de aplicații)
Celule de culoare gri - pentru introducerea datelor
Date
| Temperatura aerului din depozit, text | -30 | °C
| Tensiune | 230 | V
| Grosimea izolației, h | 20 | cm
| Conductivitatea termică a izolației, λ | 0.035 | W/(m·°C)
| Factor de siguranta | 1.3 | recomandat 1,3
| Zona incalzita | 1000 | m2
Calculul sistemului
| Pierdere de căldură pentru temperatura aerului din camera rece. cu factor de siguranță | 7.9625 | W/m2
| Min. instalat ieșire specifică | 15 | W/m2
| DEVIflex 18T, 230V | 18 | W/m
| Alegeți distanța C-C (C-C) între cablurile principale | 50 | cm
| Randament specific calculat | 36 | W/m2
| Lungimea cablului calculat | 2000 | m
| Randamentul total calculat | 36000 | W
| DEVIfast, elemente de fixare | 2000 | m
| Sistem de control | DEVIreg 330 (-10 ... +10°C)
Calcul pentru sistemul de rezerva
| DEVIflex 18T, 230V | 18 | W/m
| Distanța centru și centru (C-C) între cablurile de rezervă | 50 | cm
| Lungimea cablului calculat | 2000 | m
| Randamentul total calculat | 36000 | W
| Sistem de control | DEVIreg 330 (-10 ... +10°C)
| Distanța centru-centru (C-C) între sistemele principale și cele de rezervă | 2,5...5 | cm
Setări pentru sistemul de control
| Setare temperatura termostat pentru sistemul principal | + 5 | °C
| Setare temperatura termostat pentru sistemul de rezervă | + 3 | °C
Important de știut
Notă 1. Trebuie instalat cate un termostat pe cablu de încălzire.
Notă 2. Sarcina max. rezistivă pentru DEVIreg 330 este de 16 A (3680 W).
Notă 3. Dacă tensiunea este de 220 V, folosiți coeficientul 0,915 pentru ieșirea cablului.
Notă 4. Se recomandă utilizarea DEVIfast pentru fixarea cablurilor (pasul de fixare 2,5 cm).
| Notă 5. Instalarea termostatului este recomandată. |  |  |  | Suport tehnic: EH@danfoss.com

## Uși de depozit frigorific
Depozite frigorifice. Protecție împotriva condensului pe podele. Protecția împotriva înghețului ușilor și porților.
Calculul preliminar al pierderilor de căldură pentru depozitarea la rece |  |  |  | Date informative (pentru mai multe informații, consultați manualul de aplicații)
| Celule de culoare gri - pentru introducerea datelor |  |  |  | Protecție împotriva condensului pe podele.
Date
| Tensiune | 220 | V
| Lățimea ușii | 3 | m
| Lungimea ușii | 2.5 | m
Calculul sistemului pentru podea
| Min. instalat ieșire specifică | 250 | W/m2
| DEVIbasic 20S | 18.2987 | W/m
| Alegeți distanța C-C (C-C) între cablurile principale | 5 | cm
| Randament specific calculat | 365.9735 | W/m2
| Zona interioara incalzita, S1 | 6 | m2
| Zona exterioara incalzita, S2 | 6 | m2
| Lungimea calculată a cablului pentru S1 | 120 | m
| Lungimea calculată a cablului pentru S2 | 120 | m
| Randamentul total calculat | 4391.6824 | W
| DEVIfast, elemente de fixare | 48 | m
| Sistem de control | DEVIreg 330 (+5 ... +45°C)
| Calculul sistemului pentru cadrul ușii |  |  |  | Protectia la inghet a usilor si a portilor
| DEVIsafe 20T | 18.2987 | W/m
| Alegeți distanța C-C (C-C) între cablurile principale | 5 | cm
| Randament specific calculat | 365.9735 | W/m2
| Linii de cablu în cadrul ușii | 2
| Lungimea cablului calculat | 22 | m
| Randamentul total calculat | 402.5709 | W
| Alutape, elemente de fixare | 22 | m
| Sistem de control | DEVIreg 330 (+5 ... +45°C)
Important de știut
Notă 1. Trebuie instalat cate un termostat pe cablu de încălzire.
Notă 2. Sarcina max. rezistivă pentru DEVIreg 330 este de 16 A (3680 W).
Notă 3. Dacă tensiunea este de 220 V, folosiți coeficientul 0,915 pentru ieșirea cablului.
Notă 4. Se recomandă utilizarea DEVIfast pentru fixarea cablurilor (pasul de fixare 2,5 cm).
Notă 5. Instalarea termostatului este recomandată.
Suport tehnic: EH@danfoss.com

## Sheet2 (hidden)
U
Table 1 |  |  |  | 220
Constant values |  |  |  | 230
Heat exchange coefficient, αout | 23 W/(m2·°C) |  |  | 240
Min temp. on suface, tsurf | 3 °C |  |  | 380
400
460
Table 2 | [6 empty] | Table 2 | [6 empty] | Table 2 | [5 empty] | Table 2
Heat density, W/m2 (230/400 V) | [6 empty] | Heat density, W/m2 (220/380 V) | [6 empty] | Heat density, W/m2 (240 V) | [5 empty] | Heat density, W/m2 (208 V)
C-C distance, cm | Danfoss |  | ECbasic 20S, ECsafe 20T | ECsnow 30T, ECasphalt 30T |  |  | C-C distance, cm | Danfoss |  | ECbasic 20S, ECsafe 20T | ECsnow 30T, ECasphalt 30T |  |  | C-C distance, cm | Danfoss |  | ECbasic 20S, ECsafe 20T | ECsnow 30T, ECasphalt 30T |  | C-C distance, cm | Danfoss |  | ECbasic 20S, ECsafe 20T | ECsnow 30T, ECasphalt 30T
| DEVI | DEVIflexTM 18T | DEVIbasicTM 20S, DEVIsafeTM 20T, DEVIflexTM 20T | DEVIsnowTM 30T, DEVIasphaltTM 30T | DEVIsnowTM 300, DEVIasphaltTM 300 |  |  | DEVI | DEVIflexTM 18T | DEVIbasicTM 20S, DEVIsafeTM 20T, DEVIflexTM 20T | DEVIsnowTM 30T, DEVIasphaltTM 30T | DEVIsnowTM 300, DEVIasphaltTM 300 |  |  | DEVI | DEVIflexTM 18T | DEVIbasicTM 20S, DEVIsafeTM 20T, DEVIflexTM 20T | DEVIsnowTM 30T, DEVIasphaltTM 30T | DEVIsnowTM 300, DEVIasphaltTM 300 |  | DEVI | DEVIflexTM 18T | DEVIbasicTM 20S, DEVIsafeTM 20T, DEVIflexTM 20T | DEVIsnowTM 30T, DEVIasphaltTM 30T | DEVIsnowTM 300, DEVIasphaltTM 300
|  | 18 W/m | 20 W/m | 30 W/m | 300 W/m2 |  |  |  | 16,47 W/m | 18,3 W/m | 27,45 W/m | 274,5 W/m2 |  |  |  | 19,62 W/m | 21,08 W/m | 32,7 W/m | 327 W/m2 |  |  | 14,76 W/m | 16,4 W/m | 24,6 W/m | 246 W/m2
5 |  | 360 | 400 | 600 |  |  | 5 |  | 329.4 | 366 | 549 |  |  | 5 |  | 392.4 | 436 | 654 |  | 5 |  | 295.2 | 328 | 492
7.5 |  | 240 | 266.6667 | 400 |  |  | 7.5 |  | 219.6 | 244 | 366 |  |  | 7.5 |  | 261.6 | 290.6667 | 436 |  | 7.5 |  | 196.8 | 218.6667 | 328
10 |  |  |  | 300 | 300 |  | 10 |  |  |  | 274.5 | 274.5 |  | 10 |  |  |  | 327 | 327 | 10 |  |  |  | 246 | 246
12.5 |  |  |  | 240 |  |  | 12.5 |  |  |  | 219.6 |  |  | 12.5 |  |  |  | 261.6 |  | 12.5 |  |  |  | 196.8
Note. If a voltage of 220 V, use the coefficient 0,915 for cable output
| 230 V |  | 220 | 240 | 208 | 400 V | 380 V
DEVIflex 18T | 18 | W/m | 16.47 | 19.62 | 14.76
ECbasic 20S | 20 | W/m | 18.3 | 21.08 | 16.4 | 20 | 18.3 |  |  |  | 120 |  | 30 |  | #REF!
ECsafe 20T | 20 | W/m | 18.3 | 21.08 | 16.4 | 20 | 18.3 | [5 empty] | 35 |  | #REF!
DEVIbasic 20S | 20 | W/m | 18.3 | 21.08 | 16.4 | 20 | 18.3 |  |  |  | 36 |  | 40 |  | #REF!
DEVIsafe 20T | 20 | W/m | 18.3 | 21.08 | 16.4 | 20 | 18.3 | [5 empty] | 45 |  | #REF!
DEVIflex 20T | 20 | W/m | 18.3 | 21.08 | 16.4 | [7 empty] | 50 |  | #REF!
ECsnow 30T | 30 | W/m | 27.45 | 32.7 | 24.6 | 30 | 27.45
ECasphalt 30T | 30 | W/m | 27.45 | 32.7 | 24.6 | 30 | 27.45
DEVIsnow 30T | 30 | W/m | 27.45 | 32.7 | 24.6 | 30 | 27.45 | [5 empty] | 5 | 5
DEVIasphalt 30T | 30 | W/m | 27.45 | 32.7 | 24.6 | 30 | 27.45 | [5 empty] | 7.5 | 7.5
DEVIsnow 300 | 300 | W/m2 | 274.5 | 327 | 246 | 300 | 274.5 |  |  |  | 365.9735 |  | 10
DEVIasphalt 300 | 300 | W/m2 | 274.5 | 327 | 246 | 300 | 274.5
365.9735
| 220 | 230 | 240 |  | 220 | 230 | 240 |  |  |  | DEVIreg 330 (-10 ... +10°C)
DEVIflex 6T, 230V | 5.4896 | 6 | 6.5331 | DEVIflex 18T | 16.4688 | 18 | 19.5992 |  |  |  | DEVIreg 330 (+5 ... +45°C)
DEVIbasic 10S, 230V | 9.1493 | 10 | 10.8885 | DEVIsafe 20T | 18.2987 | 20 | 21.7769 |  |  |  | DEVIreg 610
DEVIflex 10T, 230V | 9.1493 | 10 | 10.8885 | DEVIsnow 20T | 18.2987 | 20 | 21.7769
DEVIflex 18T, 230V | 16.4688 | 18 | 19.5992 | DEVIsnow 30T | 27.448 | 30 | 32.6654
DEVIbasic 20S, 400V | 6.0386 | 6.6 | 7.1864 | DEVIbasic 20S | 18.2987 | 20 | 21.7769
ECfreeze 7,5T, 400V
| 230 | 220 | 240 | 400 | 380 | 460
DEVIflex 6T, 230V | 6 | 5.4896 | 6.5331 | Not available for this voltage | Not available for this voltage | Not available for this voltage
DEVIflex 10T, 230V | 10 | 9.1493 | 10.8885 | Not available for this voltage | Not available for this voltage | Not available for this voltage
DEVIflex 18T, 230V | 18 | 16.4688 | 19.5992 | Not available for this voltage | Not available for this voltage | Not available for this voltage
DEVIbasic 10S, 230V | 10 | 9.1493 | 10.8885 | Not available for this voltage | Not available for this voltage | Not available for this voltage
DEVIbasic 20S, 400V | 6.6125 | 6.05 | 7.2 | 20 | 18.05 | 26.45
ECfreeze 7,5T, 400V | Not available for this voltage | Not available for this voltage | Not available for this voltage | 7.5 | 6.7688 | 9.9188

## Sheet3 (hidden)
23018 | 230 | 18 | 360 | 240 |  |  | _18_w
23020 | 230 | 20 | 400 | 266.6667 |  |  | _20_w
23030 | 230 | 30 | 600 | 400 | 300 | 240 | _30_w
230300 | 230 | 300 |  |  | 300 |  | _300_w
22016,47 | 220 | 16.47 | 329.4 | 219.6 |  |  | _16_47_w
22018,3 | 220 | 18.3 | 366 | 244 |  |  | _18_3_w
22027,45 | 220 | 27.45 | 549 | 366 | 274.5 | 219.6 | _27_45_w
220274,5 | 220 | 274.5 |  |  | 274.5 |  | _274_5_w
24019,62 | 240 | 19.62 | 392.4 | 261.6 |  |  | _19_62_w
24021,08 | 240 | 21.08 | 436 | 290.6667 |  |  | _21_08_w
24032,7 | 240 | 32.7 | 654 | 436 | 327 | 261.6 | _32_7_w
240327 | 240 | 327 |  |  | 327 |  | _327_w
20814,76 | 208 | 14.76 | 295.2 | 196.8 |  |  | _14_76_w
20816,4 | 208 | 16.4 | 328 | 218.6667 |  |  | _16_4_w
20824,6 | 208 | 24.6 | 492 | 328 | 246 | 196.8 | _24_6_w
208246 | 208 | 246 |  |  | 246 |  | _246_w
40018 | 400 | 18 | 360 | 240 |  |  | _18_w
40020 | 400 | 20 | 400 | 266.6667 |  |  | _20_w
40030 | 400 | 30 | 600 | 400 | 300 | 240 | _30_w
400300 | 400 | 300 |  |  | 300 |  | _300_w
38016,47 | 380 | 16.47 | 329.4 | 219.6 |  |  | _16_47_w
38018,3 | 380 | 18.3 | 366 | 244 |  |  | _18_3_w
38027,45 | 380 | 27.45 | 549 | 366 | 274.5 | 219.6 | _27_45_w
380274,5 | 380 | 274.5 |  |  | 274.5 |  | _274_5_w